Ю.Г. Баскин

В.В. Подмарков

ГИДРАВЛИКА

И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Задания и методические указания по выполнению контрольной работы слушателями заочной формы обучения (специальность 330400).

Санкт-Петербург

2004

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

##### Санкт-Петербургский институт ГПС.

Кафедра пожарной техники

ГИДРАВЛИКА

И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Задания и методические указания по выполнению

контрольной работы слушателями заочной формы

обучения (специальность 330400)

Санкт-Петербург

2004

Одобрено редакционно-издательским советом СПбИ ГПС МЧС России

Баскин Ю.Г., Подмарков В.В. Гидравлика и противопожарное водоснабжение.

Задания и методические указания по выполнению контрольной работы слушателями заочной формы обучения (специальность 330400).-СПб.: СПбИ ГПС МЧС России, 2004, 23 с.

Разработаны в соответствии с программой дисциплины "Гидравлика и противопожарное водоснабжение" и предназначены для слушателей СПбИ ГПС МЧС России заочной формы обучения. Изложены варианты заданий и рекомендации по выполнении контрольной работы, приведен перечень литературы.

Рецензенты: 	Климовицкая Н.М., кандидат физико-математических наук, 			доцент СПбГТИ (Технический университет);

Решетов А.П., кандидат технических наук, доцент кафедры 				пожарной техники СПбИ ГПС МЧС России

© Санкт-Петербургский институт Государственной противопожарной службы МЧС России. 2004

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В соответствии с учебным планом заочной формы обучения по дисциплине «Гидравлика и противопожарное водоснабжение» слушатели-заочники выполняют контрольную и курсовую работу.

Контрольная работа выполняется с целью изучения теоретических основ гидравлики и освоения методики решения задач, имеющих практическое применение в деятельности пожарной охраны. Контрольная работа состоит из 10 задач, исходные данные к которым выбираются по таблицам в зависимости от двух последних цифр номера зачетной книжки слушателя.

Контрольная работа должна быть выполнена в отдельных тетрадях разборчивым подчерком, без сокращений слов (кроме общепринятых) грамотно и аккуратно оформлена. Все рисунки и схемы рекомендуется выполнять карандашом. На обложке работы следует указать: название учебного заведения, наименование изучаемой дисциплины, номер зачетной книжки, фамилию, имя, отчество, домашний адрес, место работы, должность и специальное звание слушателя-заочника. В конце работы необходимо указать литературу, которая была использована при выполнении контрольной работы.

Выполненная работа отправляется в СПб Институт ГПС МЧС России для рецензирования в срок, указанный в графике представления контрольных работ.

Работа, выполненная не верно, не по своему варианту, не полностью освещающая вопросы задания, не зачитывается. Такая работа должна быть выполнена повторно с учетом замечаний рецензента. Все исправления необходимо выполнить в той же тетради (после рецензии преподавателя). 	Исправленный вариант работы слушатель должен направить в институт (вместе с первой работой и рецензией) для повторной проверки.

Слушатели-заочники, не представившие в срок контрольную работу без уважительной причины, к экзаменационной сессии не допускаются.

ЗАДАЧА № 1

Определить абсолютное и избыточное гидростатическое давление воды в точке А на глубине h от поршня, если на поршень диаметром 200 мм воздействует сила Р, атмосферное давление ра=0,1 МПа.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Абсолютное гидростатическое давление в точке А

равно:

РА,абс=Рa+Рn+Рж

где:  Ра- атмосферное давление;

Рп- избыточное гидростатическое давление на поверхности  жидкости от действия поршня;

Рж- избыточное гидростатическое давление в точке А от столба жидкости.

Исходные данные к задаче 1.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | h, м | Последняя цифра номера зачетной книжки | Р,кН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,30 | 1 | 6,0 |
| 2 | 0,42 | 2 | 5,4 |
| 3 | 0,68 | 3 | 3,8 |
| 4 | 0,70 | 4 | 7,0 |
| 5 | 0,25 | 5 | 6,5 |
| 6 | 0,18 | 6 | 5,8 |
| 7 | 0,75 | 7 | 7,0 |
| 8 | 0,68 | 8 | 7,1 |
| 9 | 0,44 | 9 | 4,5 |
| 0 | 0,50 | 0 | 6,2 |

ЗАДАЧА №2

Определить максимальную глубину воды в водонапорном баке объемом W, установленном на перекрытии. Дополнительная нагрузка на перекрытие от установки бака с водой не должна превышать Р. Масса бака с арматурой  m.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Полная нагрузка на перекрытие будет выражена формулой:

Рполн =G+pgW,

зная полную и дополнительную нагрузку на перекрытие, можно определить площадь, на которую действует эта нагрузка и затем найти значение глубины.

Исходные данные к задаче 2.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | W, m3 | Р, Па | Последняя цифра номера зачетной книжки | m, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 2,0 104 | 1 | 8,0 |
| 2 | 28 | 2,5 104 | 2 | 8,2 |
| 3 | 26 | 3,0 104 | 3 | 8,4 |
| 4 | 25 | 2,8 104 | 4 | 7,0 |
| 5 | 24 | 2,9 104 | 5 | 7,5 |
| 6 | 20 | 3,5 104 | 6 | 7,7 |
| 7 | 18 | 4,0 104 | 7 | 8,3 |
| 8 | 22 | 3,3 104 | 8 | 8,9 |
| 9 | 21 | 3,8 104 | 9 | 9,0 |
| 0 | 19 | 2,6 104 | 0 | 9,1 |

ЗАДАЧА №3

Определить силу избыточного гидростатического давления на заслонку размерами axb, закрывающую отверстие в стенке резервуара с бензином плотностью р=800 кг/м3. Высота слоя бензина до начала заслонки h. Построить эпюру избыточного гидростатического давления.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Сила избыточного гидростатического давления определяется графическим способом как произведение   площади эпюры избыточного гидростатического давления S на ширину заслонки b:

P=S·b

Эпюра избыточного гидростатического давления на заслонку имеет форму трапеции.

Исходные данные к задаче 3.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | а, см | b, см | Последняя цифра номера зачетной книжки | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 10 | 1 | 6 |
| 2 | 12 | 12 | 2 | 7 |
| 3 | 15 | 16 | 3 | 8 |
| 4 | 8 | 18 | 4 | 10 |
| 5 | 13 | 20 | 5 | 11 |
| 6 | 11 | 22 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 21 | 7 | 4 |
| 8 | 9 | 15 | 8 | 9 |
| 9 | 14 | 22 | 9 | 12 |
| 0 | 16 | 14 | 0 | 13 |

ЗАДАЧА № 4

Для заполнения пожарного водоема используется трубопровод длиной L. Определить необходимый напор насоса, если возвышение водоема над источником Z, гидравлический уклон i, свободный напор в конце линии Нсв.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Составляется уравнение Бернулли для сечений I-I (по линии свободной поверхности) и II-II по оси трубопровода.

Сечение I-I совпадает с плоскостью сравнения:

Z1+P1ρ⋅g+V122⋅g=Z2+P2ρ⋅g+V222⋅g+hпот

Z1=0;              V1=0;             P2ρ⋅g=0;              V222⋅g=HCВ;               i=hпотL.

Исходные данные к задаче 4.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | L, м | Z, м | Последняя цифра номера зачетной книжки | i | Нсв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 15 | 1 | 0,03 | 5 |
| 2 | 700 | 20 | 2 | 0,02 | 6 |
| 3 | 800 | 10 | 3 | 0,01 | 7 |
| 4 | 600 | 13 | 4 | 0,04 | 8 |
| 5 | 400 | 17 | 5 | 0,05 | 4 |
| 6 | 300 | 18 | 6 | 0,01 | 9 |
| 7 | 250 | 8 | 7 | 0,02 | 11 |
| 8 | 450 | 11 | 8 | 0,04 | 9 |
| 9 | 650 | 14 | 9 | 0,03 | 10 |
| 0 | 550 | 22 | 0 | 0,05 | 7 |

ЗАДАЧА № 5

Определить предельную высоту расположения оси центробежного насоса над уровнем воды в водоисточнике h, если расход воды из насоса Q, диаметр всасывающей трубы d. Вакуумметрическое давление, создаваемое во всасывающем патрубке Рв, потери напора во всасывающей линии 1 м.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Составляется уравнение Бернулли для двух сечений: сечение П-П - по оси насоса; сечение I-I - по линии свободной поверхности (совпадает с плоскостью сравнения):

Z1+P1ρ⋅g+V122⋅g=Z2+P2ρ⋅g+V222⋅g+hпот

В сечении I-I скорость Vi=0.

Давление на свободной поверхности P1=Pат.

Плоскость сравнения совпадает с сечением I-I, поэтому Z1 = 0. Абсолютное давление в сечении II-II

Р2 = Рат - Рв

Скорость движения воды во всасывающей трубе

V2=4Qπd2

Подставляя выражение для P2ρ⋅g иV222⋅g в исходное уравнение и решая его относительно Z, определим относительную высоту расположения оси центробежного насоса.

Исходные данные к задаче 5.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | Q,л/c | d, мм | Последняя цифра номера зачетной книжки | Рв,Па |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 100 | 1 | 6,5·104 |
| 2 | 25 | 150 | 2 | 5,1·104 |
| 3 | 70 | 125 | 3 | 6,0·104 |
| 4 | 35 | 100 | 4 | 5,5·104 |
| 5 | 40 | 125 | 5 | 7,0·104 |
| 6 | 45 | 200 | 6 | 5,0·104 |
| 7 | 80 | 250 | 7 | 7,3·104 |
| 8 | 50 | 150 | 8 | 5,9·104 |
| 9 | 60 | 100 | 9 | 6,1 104 |
| 0 | 55 | 250 | 0 | 6,7·104 |

ЗАДАЧА №6

Для сохранения неприкосновенного пожарного запаса воды в резервуаре всасывающая линия оборудована воздушной трубкой, верхний срез которой находится на уровне пожарного запаса в резервуаре. Предполагается, что при снижении уровня воды до пожарного запаса, воздух вследствие возникновении вакуума в сечении, к которому приварена труба, проникает во всасывающий трубопровод насосов, произойдет срыв работы насоса и забор воды прекратится.

Определить, сохранится ли неприкосновенный запас воды, если уровень воды находится на высоте h выше оси всасывающей трубы. Диаметр трубы D, расход воды Q. Труба оборудована всасывающей сеткой с клапаном (ξ1=6,0) и имеет колено (ξ1=0,5).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Выбираются два сечения, которые будут сравниваться с помощью уравнения Бернулли:

Сечение: I-I выбирается по уровню неприкосновенного запаса воды;

II-II - по оси всасывающей трубы.

Плоскость сравнения 0-0 проходит по оси всасывающего трубопровода.

Z1+P1ρ⋅g+V122⋅g=Z2+P2ρ⋅g+V222⋅g+hпот

P2ρ⋅g=0  - избыточное давление в сечении I-I;

V222⋅g=0- скорость снижения уровня в сечении I-I мала по сравнению с прочими величинами;

hM- потери напора на местные сопротивления (линейными потерями на участке от сечения I-I до сечения П-П можно пренебречь).

Решая уравнение Бернулли относительноP2ρ⋅g, определим, сохранится ли неприкосновенный запас воды.

Исходные данные к задаче 6.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | h, м | D, мм | Последняя цифра номера зачетной книжки | Q,л/c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,6 | 150 | 1 | 35 |
| 2 | 2,0 | 125 | 2 | 45 |
| 3 | 3,0 | 100 | 3 | 55 |
| 4 | 3,2 | 200 | 4 | 70 |
| 5 | 4,0 | 250 | 5 | 60 |
| 6 | 3,0 | 125 | 6 | 50 |
| 7 | 3,6 | 150 | 7 | 40 |
| 8 | 4,5 | 150 | 8 | 20 |
| 9 | 4,0 | 200 | 9 | 25 |
| 0 | 3,6 | 250 | 0 | 30 |

ЗАДАЧА №7

Определить повышение давления в трубопроводе длиной L, диаметром d и толщиной стенок δ при гидравлическом ударе, если расход воды Q, модули упругости стенок трубы Ет=2 ·1011 Па и воды Еж=2 ·109 Па. Время закрытия задвижки на трубопроводе t3.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В зависимости от соотношения фазы удара tф=2Lа  и времени закрытия tз задвижки определяется вид гидравлического удара. (полный или неполный гидравлический удар).

Если  tз<tф - удар прямой (полный), при этом повышение давления определяется по формуле:

P=a·ρ·v,

v- средняя скорость движения жидкости в трубопроводе до закрытия задвижки.

Если tз>tф - удар не прямой (не полный), при этом повышение давления может быть найдено по формуле:

P=a·ρ·v·tФtЗ;

Скорость распространения ударной волны может быть вычислена по формуле:

a=14251+EЖ⋅dEm⋅δ,

где Еж - модуль упругости жидкости; d - внутренний диаметр трубы; Ет -модуль упругости стенок трубы; δ - толщина стенок трубы; 1425 - скорость распространения ударной волны в воде в неограниченном объеме, м/с.

Значения скорости распространения ударной волны представлены в приложении 6

Исходные данные к задаче 7.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | L, м | d, м | δ, мм | Последняя цифра номера зачетной книжки | Q,л/с | tз, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 0,2 | 5,0 | 1 | 55 | 6,1 |
| 2 | 450 | 0,15 | 5,6 | 2 | 35 | 5,0 |
| 3 | 400 | 0,1 | 4,3 | 3 | 25 | 4,0 |
| 4 | 300 | 0,15 | 2,9 | 4 | 10 | 3,5 |
| 5 | 700 | 0,25 | 4,8 | 5 | 15 | 3,0 |
| 6 | 600 | 0,3 | 3,3 | 6 | 20 | 2,4 |
| 7 | 550 | 0,35 | 2,1 | 7 | 30 | 6,0 |
| 8 | 900 | 0,4 | 4,9 | 8 | 40 | 3,7 |
| 9 | 200 | 0,2 | 3,7 | 9 | 50 | 4,0 |
| 0 | 650 | 0,15 | 2,8 | 0 | 60 | 2,8 |

ЗАДАЧА №8

Определить предельно возможную длину магистральной линии LM, если из второго ствола (dН2) необходимо получить струю производительностью g2.

Рукавная система состоит из магистральной линии диаметром dM и трех рабочих линий длинами l1; l2; l3; диаметрами d1; d2; d3 и стволами с диаметрами насадков dH1; dН2; dH3. Стволы подняты относительно разветвления на высоту Z1; Z2; Z3, а разветвление установлено относительно оси насоса пожарного автомобиля АНР-40(130) на высоте Zраз.,

Рукава системы прорезиненные.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Напор у разветвления определяется из условий работы второго ствола

Нразв. = (Sp2·np2 + SH2)·g22 +Z2,

Так как потери напора в параллельных рабочих линиях одинаковы, то приведенное выше выражение будет справедливо для первой и третьей рабочей линии. Из этих выражений определяются значения g1 и g3.

Определяется предельно возможная длина магистральной линии, т.е. при работе насоса с максимальной частотой вращения, то необходимо использовать характеристику насоса Нр и рукавной линии Нн

НР=НН

Hp=a-bQ2 - характеристика насоса ПН-40У (Приложение 7)

Нн. =Sм·nм·Q2 +Hразв.+Zразв.- характеристика рукавной линии.

Приравняв правые части характеристик, найдем число рукавов в магистральной линии, а следовательно и предельно возможную ее длину.

Исходные данные к задаче 8

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | g2, л/с | dM, мм | l1, м. | L2, м. | L3, м. | D1, мм | d2, мм | d3, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,8 | 77 | 40 | 60 | 80 | 51 | 66 | 51 |
| 2 | 6,5 | 77 | 40 | 60 | 100 | 51 | 66 | 51 |
| 3 | 3,4 | 77 | 40 | 20 | 40 | 51 | 51 | 66 |
| 4 | 8,5 | 89 | 40 | 60 | 80 | 66 | 77 | 66 |
| 5 | 6,6 | 66 | 100 | 40 | 60 | 51 | 66 | 51 |
| 6 | 4,8 | 77 | 60 | 40 | 60 | 51 | 66 | 51 |
| 7 | 3,4 | 77 | 20 | 40 | 100 | 51 | 66 | 51 |
| 8 | 4,8 | 89 | 40 | 40 | 40 | 51 | 66 | 66 |
| 9 | 8,6 | 89 | 20 | 40 | 20 | 66 | 77 | 66 |
| 0 | 4,8 | 66 | 40 | 80 | 60 | 51 | 66 | 77 |

| Последняя цифра номера зачетной книжки | dH1, мм | dH2, мм | dH3, мм | Z1, м. | Z2, м | Z3, м | Zразв, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 13 | 22 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 16 | 19 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 4 | 13 | 13 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | 16 | 19 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 13 | 19 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 16 | 22 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | 13 | 13 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | 13 | 19 | 13 | 6 | 9 | 12 | 4 |
| 0 | 13 | 16 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 |

ЗАДАЧА № 9

Определить количество автонасосов АНР-40(130), необходимое для подачи воды в перекачку, если разность высотных отметок между головным автонасосом и водоисточником Z. Перекачка производится на расстояние L по двум прорезиненным рукавным линиям диаметрами d1 и d2. Головной автонасос, расположенный у места пожара, обеспечивает работу двух стволов с диаметрами насадков dH1 и dH2. Насос работает в режиме α=0,75.

Рукава системы прорезиненные.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Количество автонасосов определяется из условия, что их суммарный напор расходуется на преодоление сопротивлений в рукавных линиях hP и подъем на высоту z.

Kαh = hp+z

Н = a-b·Q2 - характеристика насосов;

hp=Sсист⋅Q2S1⋅n4⋅Q2

N - количество рукавов в одной рукавной линии от первого насоса до головного, которое с учетом неравномерности рельефа местности будет равно:

n=1,2⋅z20

Подставив в исходное уравнение значения Н и hp, и учитывая, что

Q = g1 + g2, можно найти требуемое количество автонасосов.

Исходные данные к задаче 9.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | Z, м | L, м | d1, мм | d2, мм | Последняя цифра номера зачетной книжки | Dh1, мм | dh2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1000 | 66 | 66 | 1 | 13 | 16 |
| 2 | 6 | 1200 | 51 | 66 | 2 | 13 | 19 |
| 3 | 4 | 1500 | 77 | 66 | 3 | 19 | 16 |
| 4 | 10 | 800 | 51 | 51 | 4 | 19 | 19 |
| 5 | 7 | 2000 | 66 | 77 | 5 | 16 | 16 |
| 6 | 12 | 1800 | 77 | 66 | 6 | 19 | 16 |
| 7 | 8 | 1100 | 51 | 66 | 7 | 16 | 19 |
| 8 | 3 | 900 | 77 | 66 | 8 | 13 | 16 |
| 9 | 14 | 2000 | 66 | 51 | 9 | 16 | 13 |
| 0 | 9 | 1400 | 66 | 66 | 0 | 13 | 13 |

Примечание: При перекачке из насоса в насос в конце магистральной рукавной линии (на входе во всасывающую полость следующего насоса) необходимо поддерживать остаточный напор не менее 10 м, при перекачке из насоса в цистерну на конце линии следует поддерживать напор не менее 3 м.

Задача №10

К лафетному стволу с насадком dH1 подача воды осуществляется от двух пожарных автомобилей АНР-40(130) и АА-40(131). От автомобиля АНР-40(130) проложена рукавная линия диаметром di из прорезиненных рукавов длиной Lb а от автомобиля АА-40(131) - из прорезиненных рукавов диаметром d2 и длиной L2. Ствол поднят на высоту Z

Определить подачу каждого из пожарных насосов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Аналитическое условие совместной работы насосов и рукавных систем выражается так

a-bQ2=ScQ2+z

Определив сопротивление системы и подставив его в исходное выражение, получим значение подачи каждого насоса.

| Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | dh1, мм | d1, мм | L1, мм | d2, мм | L2, мм | Последняя цифра номера зачетной книжки | Z, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 77 | 100 | 77 | 120 | 1 | 9 |
| 2 | 28 | 66 | 110 | 66 | 130 | 2 | 8 |
| 3 | 32 | 51 | 120 | 66 | 140 | 3 | 6 |
| 4 | 50 | 66 | 130 | 51 | 145 | 4 | 4 |
| 5 | 50 | 77 | 140 | 66 | 150 | 5 | 2 |
| 6 | 32 | 77 | 100 | 77 | 155 | 6 | 1 |
| 7 | 28 | 77 | 90 | 89 | 145 | 7 | 2 |
| 8 | 38 | 89 | 120 | 77 | 130 | 8 | 3 |
| 9 | 32 | 89 | 110 | 89 | 120 | 9 | 4 |
| 0 | 28 | 77 | 125 | 77 | ПО | 0 | 5 |

Приложение 1

Значения сопротивления SP одного стандартного пожарного

рукава длинной 20 м.

| Диаметр d мм | Сопротивление рукава (для Q л/с) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Непрорезиненные | Прорезиненные |
| 51 | 0,24 | 0,13 |
| 66 | 0,077 | 0,034 |
| 77 | 0,03 | 0,015 |
| 89 | - | 0,00385 |
| 150 | - | 0,00045 |

Приложение 2

Значение коэффициентов местного сопротивления

| Вид местного сопротивления | А | S |
| --- | --- | --- |
| Прямой ход из резервуара в трубу | 30 | 0,5 |
| Плавный ход из резервуара в трубу | - | 0,25 |
| Выход из трубы в резервуар | 30 | 1,0 |
| Внезапное расширение, ω2/ω1 =1,1-2 | 30 | 1,01-1,0 |
| Внезапное сужение, ω2/ω1 =0,1-0,9 | - | 0,45 |
| Поворот трубопровода от 30 до 90 | 130 | 0,2-1,1 |
| Угольник: |  |  |
| 90° | 400 | 1,4 |
| 135° | 600 | 0,4 |
| Обыкновенный вентиль | 3000 | 6,0 |
| Угловой вентиль | 4000 | 0,8 |
| Шаровой клапан | 5000 | 45 |
| Задвижка: |  |  |
| полностью открытая п = 1 | 75 | 0,15 |
| n = 0,75 | 350 | 0,2 |
| n = 0,5 | 1300 | 2,0 |
| n = 0,25 | 3000 | 20 |
| Диафрагма: |  |  |
| n = 0,64 | 70 | 1 |
| n = 0,4 | 120 | 7 |
| n= 0,16 | 500 | 70 |
| Всасывающие клапаны насосов | - | 5-6 |
| Обратные клапаны | - | 5,5-6,5 |
| Кран проходной | - | 2-4 |

Приложение 3

Значение коэффициентов местного сопротивления, сжатия, скорости и расхода для насадков различной формы.

| Тип отверстия или насадка | ζ | ε | φ | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Круглое отверстие в тонкой стенке | 0,06 | 0,64 | 0,97 | 0,62 |
| Внешний цилиндрический насадок | 0,5 | 1 | 0,82 | 0,82 |
| Внутренний цилиндрический насадок | 1 | 1 | 0,71 | 0,71 |
| Конический сходящийся насадок, α=13° | 0,09 | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
| Конический расходящийся насадок α=8° | 3,45 | 1 | 0,475 | 0,475 |
| Коноидальный насадок | 0,06 | 1 | 0,98 | 0,98 |

Приложение 4

Таблица напоров, расходов и длин компактных струй для насадков

диаметром до 25 мм.

| Радиус действия компактной части струи Rk, м | Диаметр насадков d мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 16 |  | 19 |  | 22 |  | 25 |  |
|  | Н, м | Q, л/с | Н, м | Q, л/с | Н, м | Q, л/с | Н, м | Q, л/с | Н, м | Q, л/с |
| 6 | 8.1 | 1.7 | 7.8 | 2.5 | 7.7 | 3.5 | 7,6 | 4,6 | 7,5 | 5,9 |
| 7 | 9.6 | 1.8 | 9.2 | 2.7 | 9.0 | 3.8 | 8,9 | 5,0 | 8,7 | 6,4 |
| 8 | 11.2 | 2.0 | 10.7 | 2.9 | 10.4 | 4.1 | 10,2 | 5,4 | 10,1 | 6,9 |
| 9 | 13.0 | 2.1 | 12.4 | 3.1 | 12.0 | 4.3 | 11,7 | 5,8 | 11,6 | 7,4 |
| 10 | 14.9 | 2.3 | 14.1 | 3.3 | 13.6 | 4.6 | 13,21 | 6,1 | 12,9 | 7,8 |
| 11 | 16.9 | 2.4 | 15.8 | 3.5 | 15.2 | 4.9 | 14,7 | 6,5 | 14,4 | 8,3 |
| 12 | 19.1 | 2.6 | 17.7 | 3.8 | 16.9 | 5.2 | 16,3 | 6,8 | 15,9 | 8,7 |
| 13 | 21.4 | 2.7 | 19.7 | 4.0 | 18.7 | 5.4 | 18,0 | 7,2 | 17,5 | 9,1 |
| 14 | 23.9 | 2.9 | 21.8 | 4.2 | 20.6 | 5.7 | 19,8 | 7,5 | 19,2 | 9,6 |
| 15 | 26.7 | 3.0 | 24.0 | 4.4 | 22.6 | 6.0 | 21,6 | 7,8 | 20,9 | 10,0 |
| 16 | 29.7 | 3.2 | 26.5 | 4.6 | 24.7 | 6.2 | 23,6 | 8,2 | 22,7 | 10,4 |
| 17 | 33.2 | 3.4 | 29.2 | 4.8 | 27.1 | 6.5 | 25,7 | 8,5 | 24,7 | 10,8 |
| 18 | 37.1 | 3.6 | 32.2 | 5.1 | 29.6 | 6.8 | 28,0 | 8,9 | 26,8 | 11,3 |
| 19 | 41.7 | 3.8 | 35.6 | 5.3 | 32.5 | 7.1 | 30,5 | 9,3 | 29,1 | 11,7 |
| 20 | 46.8 | 4.0 | 39.4 | 5.6 | 35.6 | 7.5 | 33,2 | 9,7 | 31,5 | 12,2 |
| 21 | 53.3 | 4.3 | 43.7 | 5.9 | 39.1 | 7.8 | 36,3 | 10,1 | 34,3 | 12,8 |
| 22 | 60.9 | 4.6 | 48.7 | 6.2 | 43.1 | 8.2 | 39,6 | 10,6 | 37,3 | 13,3 |
| 23 | 70.3 | 4.9 | 54.0 | 6.6 | 47.6 | 8.7 | 43,4 | 11,1 | 40,6 | 13,9 |
| 24 | 82.2 | 5.3 | 61.5 | 7.0 | 52.7 | 9.1 | 47,7 | 11,7 | 44,3 | 14,5 |
| 25 | 98.2 | 5.8 | 70.2 | 7.5 | 58.9 | 9.6 | 52,7 | 12,2 | 48,6 | 15,2 |
| 26 | - | - | 80.6 | 8.0 | 66.2 | 10.2 | 58,5 | 12,9 | 53,5 | 15,9 |
| 27 | - | - | 94.2 | 8.6 | 75.1 | 10.9 | 65,3 | 13,7 | 59,1 | 16,8 |
| 28 | - | - | - | - | 86.2 | 11.6 | 75,5 | 14,5 | 65,8 | 17,7 |

Приложение 5.

Значения сопротивлений Sh и проводимости Р насадков

(для Q л/с )

| Диаметр насадка, мм | Sh | Р | Диаметр насадка, мм | Sh | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8.26 | 0.348 | 27 | 0.156 | 2.54 |
| 11 | 5.64 | 0.421 | 28 | 0.134 | 2.73 |
| 12 | 3.98 | 0.501 | 29 | 0.117 | 2.93 |
| 13 | 2.89 | 0.588 | 30 | 0.102 | 3.13 |
| 14 | 2.40 | 0.682 | 31 | 0.088 | 3.37 |
| 15 | 1.63 | 0.783 | 32 | 0.079 | 3.56 |
| 16 | 1.26 | 0.891 | 33 | 0.070 | 3.80 |
| 17 | 0.99 | 1.01 | 34 | 0.062 | 4.02 |
| 18 | 0.787 | 1.13 | 35 | 0.055 | 4.26 |
| 19 | 0.634 | 1.26 | 36 | 0.049 | 4.51 |
| 20 | 0.516 | 1.39 | 38 | 0.040 | 5.02 |
| 21 | 0.425 | 1.53 | 40 | 0.032 | 5.57 |
| 22 | 0.353 | 1.68 | 42 | 0.026 | 6.14 |
| 23 | 0.295 | 1.84 | 44 | 0.022 | 6.74 |
| 24 | 0.249 | 2.00 | 46 | 0.018 | 7.35 |
| 25 | 0.212 | 2.17 | 48 | 0.016 | 8.02 |
| 26 | 0.181 | 2.35 | 50 | 0.0132 | 8.70 |
|  |  |  | 65 | 0.0053 | 13.74 |

Приложение 6

Значения скорости распространения ударной волны в воде.

| Материал | Скорость распространения ударной волны, а, м/с |
| --- | --- |
| Стальные трубы | 1200 |
| Чугунные трубы | 1000 |
| Асбоцемент | 700 |
| Новые льняные рукава | 80 |
| Льняные рукава б/у | 120 |
| Прорезиненные рукава | 300 |

Приложении 7

Характеристики пожарных насосов, установленных на пожарных

автомобилях и мотопомпах.

| Модель мотопомпы, автомобиля. | Марка насоса | Параметры, характеризующие тип насоса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | b |
| МП-600 | По марке | 88 | 0,242 |
| МП-800 | Мотопомпы | 86 | 0,048 |
| МП-1400 |  |  |  |
| МП-1600 |  | 102.6 | 0,016 |
| АЦ-30, АНР-30, | ПН-30 КФ | 110.6 | 0,0104 |
| АА-30, АЦС-30 | --//-- | --//-- | --//-- |
| АЦ-40, АНР-40,АА-40 | ПН-40У | 110,6 | 0,0098 |
| ПНС-110 | ПН-110 | 111,7 | 0,0014 |